住院部负一层更换生活水箱采购项目评分表

（1）符合性审查：

评委将根据响应供应商提供的响应文件进行符合性审查，审查项目包括：

| 检查内容 | 采购公告要求 |
| --- | --- |
| 合法性 | 满足资格条款。 |
| 文件完整性 | 响应供应商的资格证明文件符合采购公告要求。 |
| 合法签署 | 按采购公告要求由法定代表人或其授权代表签署投标文件；如果不是法定代表人亲自签署，则须提交法定代表人的授权书且签字、盖章有效。 |
| 结论 |  |

注：1．评审项目合格在相应列中标注“〇”，不合格则在相应列中标注“×”。

2．评审项目全部合格方可视为通过符合性审查，在“结论”栏中填写“符合”，否则为“不符合”。

（2）综合评分：各部分得分权重分配如下：

| 评价内容 | 商务和技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 45分 | 100分 |

（1）商务技术评审

评委将依据响应供应商提供的响应文件进行审核，填写商务技术评审表，工作人员汇集每一评委的评分，将全部评委的评分进行算术平均，得出该响应供应商的得分。具体内容及评分细则如下：

| 序号 | 评审项目 | 分数 | 评议内容 | 响应供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数响应 | 40 | 按照工程量清单及工程要求，一项不符合的扣2分，最多扣40分。（评分项目如下） |  |
|  | 施工进度 保证措施 | 5 | 优：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，得5分； 良：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，满足工期的要求，对关键节点的控制措施合理、可行，得 4分； 中：关键线路基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，得 3分； 差：关键线路不准确，计划编制不合理，对关键节点的控制措施较差，得2分，未提供的得0分。 |  |
|  | 施工方案 | 5 | 优：施工总体安排合理（含材料），运用先进、合理的施工工艺；对施工难点有先进和合理的建议，施工质量保证措施可靠、经济、安全、切实可行，措施得力，得 5 分； 良：施工总体安排合理（含材料），施工工艺合理、可行；对施工难点有合理的建议，施工质量保证措施经济、安全、基本可行，得 4分； 中：对项目理解一般、服务定位一般、管理理念一般、服务质量基本满足要求、总体服务方案（含材料）基本满足要求，得 3分； 差：对项目特点及用户需求不能正确理解，施工方案（含材料）编制简单敷衍，不能满足用户需求，得2分。未提供的得0分。 |  |
|  | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商的售后服务能力及响应情况进行评审： 优：售后服务方案详细、科学合理，维护服务能力强、人员安排合理、便利性高、质保期排名第一、响应速度快的，得5分； 良：售后服务方案较详细，合理，维护服务能力较强、人员安排较合理、便利性较高、质保期排名第二、可操作性较高、响应速度较快的，得4分； 中：售后服务方案一般，维护服务能力一般、人员安排一般、质保期排名第三、便利性较一般的，得3分； 差：售后服务方案较差，维护服务能力差、质保期排名第四（或排名靠后）、售后响应时间长的，得2分。未提供的得0分 |  |
| 合计 |  | 55 | 得分合计 |  |

（2）价格评估

价格评审满分为45分。

评标基准价为满足招标文件要求且价格最低的投标报价。

评分标准（公式）：投标人价格得分＝（评标基准价/投标报价）×100%×45

按以上标准计算出各投标人的价格得分。

技术响应参数评分项目

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 底板 | 用1000mm*1000mm平板铺垫，底板厚度≥2.4mm，整体焊接牢固，平整，无明显变形 |
| 顶板 | 组装及定位好整体侧板后， 用1000mm*1000m组合板点焊封顶，外面用玻璃胶密封拼缝处，顶部配检修，清洗人孔，方便清洗水箱及维修。顶板厚度≥1.1mm。 |
| 侧面板 | 四角处用1000mm*2000mm转角冲压成型板材（用于水箱四个角加强力度），中间板用冲压成型板材1000mm*1000mm，氩弧焊现场施工焊接完成。侧1板厚度≥2.4mm，侧2板厚度≥1.9mm，侧2板厚度≥1.4mm。 |
| 检修口 | 厚度1mm，600mm*600mm |
| 材质 | 304不锈钢 |
| 焊接工艺 | 水箱整体由专业焊接技师现场全氩弧焊满焊或点焊焊接拼装而成，焊接牢固，长期使用不易出现漏水或者水变形的现象。 |
| 内部支撑拉筋 | 用30mm*30mm与每层板厚度等级304角钢横纵拉筋，横纵拉筋于四块板的对角连接处，纵横拉筋于板材连接处用4条500mm*30*30角钢斜拉，立柱与水箱高度一致与纵横相连。 |
| 槽钢底座 | 底座为10#抗锈耐腐蚀镀锌槽钢，间隔500mm整齐均匀铺于水泥基础，电焊焊接固定 |
| 水口 | 直径50mm以下全部采用304不锈钢丝口焊接，50mm以上采用304不锈钢法兰盘。 |
| 水位计 | 用于观测水位高低，以及水箱容水。水位计通常采用普通胶管液位计。 |
| 不锈钢爬梯 | 不锈钢爬梯用不锈钢方管焊接与水箱外面，方便水箱水口安装，水箱清洗与维修。 |
| 箱体 | 不锈钢材质，水箱内胆均为食品级SUS304不锈钢材质，具有卫生、耐腐蚀、韧性好等优点 |